## Žiadosť o pripojenie Odberateľa
Formulár "Žiadosť o pripojenie Odberateľa do PS"
Prípady | 1.) Vznik nového odberného miesta
2.) Zmena (zvýšenie alebo zníženie) transformačného výkonu v existujúcom odbernom mieste z PS
3.) Opätovné pripojenie odberu po dlhodobom prerušení pripojenia, resp. so zmenenými charakteristikami odberu
4.) Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení do PS
5.) Iné:
1 | Odberateľ (názov a sídlo):
2 | Miesto spotreby: (mesto/obec/lokalita)
Miesto pripojenia do PS: (názov ESt v PS / napäťová hladina)
Rok nábehu/zmeny zariadenia pripojeného do PS (R):
3 | Technické dimenzovanie pripojenia* Odberateľa v spoločnom mieste pripojenia do PS |  |  | R | R+5 | R+10 | R+15 | R+20
- existujúce [MVA]
- požadované zvýšenie [MVA]
- celkové
4 | Požadovaný max. súdobý elektrický príkon odberného miesta |  |  | Zimné maximum
- existujúci pred príslušným rokom [MW]
| - požadované zvýšenie v príslušnom roku [MW] |  | /
| - celkový v príslušnom roku [MW] |  | /
- účinník odberu cos j
Letné maximum
- existujúci pred príslušným rokom [MW]
| - požadované zvýšenie v príslušnom roku [MW] |  | /
| - celkový v príslušnom roku [MW] |  | /
- účinník odberu cos j
5 | Celková spotreba odberného miesta [MWh/rok / MVAr/rok] |  |  | Zimné maximum
- existujúca pred príslušným rokom
- požadované zvýšenie v príslušnom roku
- celková v príslušnom roku
Letné maximum
- existujúca pred príslušným rokom
- požadované zvýšenie v príslušnom roku
- celková v príslušnom roku
6 | Bezpečnostné a prevádzkové minimum odberu odberného miesta [MW]:
7 | Vlastný zdroj na výrobu elektriny | [7 empty] | Pre krytie spotreby
| Technológia zdroja (dieselagregát, batérie, iné) | [7 empty] | Dobeh technologického procesu
| Druh paliva (uviesť % podiel jednotlivých palív): | [7 empty] | Iné
Nie
8 | Čistý výkon na svorkách zdroja - pozri Tabuľka č.1 k Formuláru B2 |  |  | Zimné maximum
| Pnet [MW] |  | /
| Qnet [MVAr] |  | /
Letné maximum
| Pnet [MW] |  | /
| Qnet [MVAr] |  | /
9 | Minimálny výkon zdroja
Pmin [MW]
10 | Vlastná (merná) technologická spotreba elektriny na výrobu/dodávku elektriny zo zdroja elektriny
na výrobu:
na dodávku:
Spotreba paliva pri výrobe na minimálnom inštalovanom výkone zdroja elektriny
na výrobu:
na dodávku:
Spotreba paliva pri výrobe na maximálnom inštalovanom výkone zdroja elektriny
na výrobu:
na dodávku:
11 | Celková výroba elektriny z vlastného zdroja na výrobu elektriny [MWh/rok / MVAr/rok] |  |  | Zimné maximum
| - existujúca pred príslušným rokom | [7 empty] | %
| - požadované zvýšenie v príslušnom roku | [7 empty] | GJ/MWh
| - celková v príslušnom roku | [7 empty] | GJ/hod
Letné maximum
- existujúca pred príslušným rokom
- požadované zvýšenie v príslušnom roku
- celková v príslušnom roku
12 | Maximálny skratový príspevok do PS: (Uviesť v prípade nového pripojenia alebo ak dôjde k zmene skratových pomerov smerom k PS)
Začiatočný rázový skrat. prúd Ik3´´ - trojfázový [kA]
Začiatočný rázový skrat. prúd Ik1´´ - jednofázový [kA]
13 | Požadovaná hodnota skratového výkonu v mieste pripojenia odberného zariadenia do PS:
Trojfázový skratový výkon S3 [MVA]
Jednofázový skratový výkon S1 [MVA]
15 | Bilancia výkonu odberného miesta [MW] (bod 4 celk. mínus bod 8) Pnet.) (+) odber zo siete PS SR (-) dodávka do siete PS SR |  |  | Zimné maximum
Letné maximum
16 | Bilancia el. práce odberného miesta [MWh/rok / MVAr/rok] (bod 5 mínus bod 11)
| (+) odber zo siete PS SR; (-) dodávka do siete PS SR] |  |  | Zimné maximum
- existujúca pred príslušným rokom
- celková po zvýšení v príslušnom roku
Letné maximum
- existujúca pred príslušným rokom
- celková po zvýšení v príslušnom roku
3
17 | Inštalovaný výkon zariadení na kompenzáciu účinníka Odberateľa:
Miesto inštalácie
Reaktančný výkon [MVAr]
Charakter (ind./kap.)
18 | Zabezpečenie záložného napájania Odberateľa z PS
Názov ESt v PS pre požadované záložné napájanie Odberateľa z PS:
Maximálny požadovaný súdobý zdanlivý príkon záložného napájania [MVA]
19 | Maximálna okamžitá zmena výkonu pri normálnej prevádzke zariadení Odberateľa
ΔPmax [MW]
ΔQmax [MVA]
20 | Požadovaná hodnota prevádzkového napätia v mieste pripojenia do PS [kV]:
21 | Poskytovanie podporných služieb
1. Typ služby** / výkon [MW] / regulačný rozsah [MW-MW]
2. Typ služby** / výkon [MW] / regulačný rozsah [MW-MW]
3. Typ služby** / výkon [MW] / regulačný rozsah [MW-MW]
22 | Prehľadová vnútrozávodná schéma rozvodov od napäťovej hladiny vn, spolu s pripojením závodu do nadradenej sústavy vvn.
23 | Špecifikácie parametrov sieťových prvkov - pozri hárok č. 2
24 | Zoznam synchrónnych asynchrónnych motorov v prevádzke Odberateľa - sumárny výkon jednotlivých skupín motorov nad 500 kW s udaním počtu obsiahnutých jednotiek - pozri hárok č. 3
25 | Predpokladaný ročný, mesačný, týždenný a denný diagram zaťaženia, v minimálnom rozsahu - pozri hárok č. 4
26 | Časový priebeh P a Q pri nábehu a odstávke odberných zariadení Odberateľa
27
| Miesto: |  |  |  | Dátum:
| Vyplnil: |  |  |  | Schválil:
|  | Meno a priezvisko |  |  |  | Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
|  | Podpis |  |  |  | Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
28 | Poznámka:
* Technické dimenzovanie pripojenia odberateľa v príslušnom mieste pripojenia do PS je suma maximálneho súdobého zdanlivého príkonu všetkých elektroenergetických zariadení odberateľa vyjadrená v MVA
** Typy podporných služieb sú popísané v dokumente "Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy", Dokument B, kapitola B5. Dostupné sú na webovom sídle spoločnosti SEPS. (http://www2.sepsas.sk/Dokumenty/TechnickePodmienky/2015/01/01/TP-B_2014.pdf)

## 1. Vlastné zariad. na výrobu EE
Tabuľka č.1 k Formuláru Žiadosť o pripojenie Odberateľa - Vlastné zariadenie na výrobu elektriny
Vlastné zariadenie na výrobu elektriny
Rok | VLASTNÁ VÝROBA
| Výrobná jednotka | Typ | Menovité parametre |  |  |  |  | Výkony
Regulovateľnosť turbíny - rezerva P
|  |  | Sn | Un | cos fin | RSt | Xd´´ | Inštal. | Dosiah. | Dočas. vyraď. | Pohot. | Pg | Qg | Pvs | Qvs | Pnet | Qnet | Záloha | P-Q diagram | PR | SR
|  |  | MVA | kV | - | W | % | MW | MW | MW | MW | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | uviesť diagram | ± [%] | ± [%]
Rok nábehu resp. zmeny (R)
Spolu
Rok R+5 ZM
Spolu
Rok R+10 ZM
Spolu
Rok R+15 ZM
Spolu
Rok R+20 ZM
Spolu
resp. ak sú rozdiely medzi ZM a LM uvieť pre obidve obdobia
Rok R+5 LM
Spolu
Rok R+10 LM
Spolu
Rok R+15 LM
Spolu
Rok R+20 LM
Spolu
Vysvetlivky:
Rok | - pre stanovené roky R, R+5, R+10, R+15, R+20 sú údaje vypĺňané: v zimnom maxime (ZM) pre obdobie prelomov rokov R, R+5, R+10, R+15, R+20 (január) a v letnom maxime (LM) pre leto rokov R, R+5, R+10, R+15, R+20 (júl)
VLASTNÁ VÝROBA: | (Uviesť výrobu ak sú v súčasnosti k dispozícií výrobné jednotky, príp. sa do budúcnosti s nejakými zdrojmi uvažuje)
Výrobná jednotka | - názov jednotlivých výrobných jednotiek
Typ | - tepelná TE, závodná ZE, vodná VE, malá vodná MVE, paroplynová PPC, veterná VtE
Sn | - menovitý zdanlivý výkon generátora
Un | - menovité združené napätie generátora
cosfin | - menovitý účinník generátora
Rst | - rezistancia jednej fázy statorového vinutia
Xd´´ | - rázová reaktancia generátora
Inštal. | - Inštalovaný výkon výrobne - je súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov výrobne včítane generátorov pre vlastnú spotrebu. Nezapočítavajú sa len generátory,
ktoré boli trvale vyradené z prevádzky výrobne, alebo sú trvale bez pohonu a slúžia ako kompenzátory
Dosiah. | - Dosiahnuteľný výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v sledovanom období pri danom stave celého zariadenia
a pri normálnych prevádzkových podmienkach výrobne
Dočas. vyraď | - Dočasne vyradený výkon z prevádzky - v dôsledku generálnej opravy, bežnej opravy, rekonštrukcie a pod.
Pohot. | - Pohotový výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v určitej dobe s ohľadom na všetky technické a prevádzkové podmienky
Pg, Qg | - predpokladaný výkon dodávaný na svorkách generátora nasadený pre daný rok
Pvs, Qvs | - vlastná spotreba zdroja
Pnet, Qnet | - čistá výroba na prahu zdroja Pnet = (Pg - Pvs), Qnet = (Qg - Qvs)
Záloha | - rozdiel (Pohot. - Dodávaný na svorkách)
P-Q diagram | - uviesť P-Q diagram zdrojov (s vyznačenými aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax/Pmin a regulátora budiča - Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zdroja, pre dané roky)
PR, SR | - regulačné medze pre primárnu / sekundárnu reguláciu (technicky dosažiteľné)

## 2. Špecifikácie parametrov
Tabuľka č.2 k Formuláru Žiadosť o pripojenie Odberateľa - Špecifikácia parametrov sieťových prvkov
ŠPECIFIKÁCIE PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV
TRANSFORMÁTORY
(Transformátory pripájajúce odberné miesto do PS SR)
TRANSFORMÁTORY dvojvinuťové
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Sn | ek | dPo | dPk | Io | Un1 | Un2 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_ | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | [MVA] | [%] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] |  |  | zaťaž | [-] | [-] |  | obvod | vinutí
TRANSFORMÁTORY trojvinuťové
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Uzol_3 | Sn1 | Sn2 | Sn3 | ek12 | ek13 | ek23 | dPk12 | dPk13 | dPk23 | dPo | Io | Un1 | Un2 | Un3 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_ | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | (terc. str.) | [MVA] | [MVA] | [MVA] | [%] | [%] | [%] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] |  |  | zaťaž |  |  |  | obvod | vinutí
Poznámka:
| ek, dPk | - udať na aký výkon sú vztiahnuté jednotlivé ek a dPk
| Krok | - hodnota prídavného napätia pre jednu odbočku
| Uhol | - uhol natočenia prídavného napätia pre reguláciu
| Odb+ | - maximálna odbočka
| Odb- | - minimálna odbočka
| Akt_odb | - aktuálna odbočka
| Typ_reg | - typ regulácie na transformátore: |  |  |  |  | s - na sekundárnej strane
p - na primárnej strane
us - v uzle na sekundárnej strane
up - v uzle na primárnej strane
| Aut_reg | - automatická regulácia napätia: |  |  |  | 0 - nie je
1 - na primárnej strane
2 - na sekundárnej strane
| Reg_pod_zaťaž | - regulácia pod zaťažením: |  |  | A - áno
N - nie
| 1.f - 3.f | - 1-fázová / 3-fázová jednotka
| Mag. obvod: | J - jadrový, P - plášťový
VEDENIE (VONKAJŠIE VEDENIE, KÁBLOVÉ VEDENIE) pripájajúce odberné miesto do PS SR
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [W] | [W] | [mS] | [A] | [A] | [A] | [W] | [W] | [mS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vedenia | Typ stožiara
Poznámka:
R1 , X1 , B1 - súsledné zložky
R0 , X0 , B0 - netočivé zložky
Idov - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) - prúdový limit vývodového pola v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonk.vedenie, káblové vedenie [A]
Druh vedenia - 1-systémové resp. 2-systémové
Typ vedenia - (napr. AlFe240/39)
Typ stožiara - (napr. súdok, portál, atď.)

## 3. Zoznam motorov
Zoznam asynchrónnych motorov a synchrónnych motorov v prevádzke Odberateľa - sumárny výkon jednotlivých skupín motorov nad 500 kW s udaním počtu obsiahnutých jednotiek
Asynchrónne motory
Označenie | Pn | Un | cos ϕn | η | Ilr/In | p | Rm/Xm
| [kW] | [kV] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-]
Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pn [kW] - menovitý činný výkon jedného motora
Un [kV] - menovité napätie motora
cos ϕn [-] - menovitý účinník motora
η [-] - účinnosť motora
Ilr/In [-] - pomer záberového prúdu k menovitému prúdu motora
p [-] - počet pólových dvojíc motora
Rm/Xm [-] - pomer odporu a reaktancie motora
Synchrónne motory
Označenie | Sn | Un | cos ϕn | RSt | x´´dn | x´´ds | x2n | xdn | xds | xqn | xqs | x´dn | x´ds | x´qn | x´qs | x´´qn | x´´qs | xo | x1 | Ta | T´d | T´´d | T´q | T´´q | H | Tb | ρ = Ubmax/Ubn | Výrobca
| [MVA] | [kV] | [-] | [Ω] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [-]
Spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RSt - rezistancia jednej fázy statorového vinutia
x2n - spätná reaktancia v nenasýtenom stave
xdn - synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave (%)
xds- synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave(%)
xqn- synchrónna reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
xqs - synchrónna reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
x´dn - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave (%)
x´ds - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave (%)
x´qn - prechodná reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
x´qs - prechodná reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
x´´dn - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave
x´´ds - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave
x´´qn - rázová reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
x´´qs - rázová reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
x0 - netočivá reaktancia (%)
x1 - rozptylová reaktancia rotora (%)
Ta - časová konštanta jednosmernej zložky (s)
T´d - prechodná časová konštanta pre pozdĺžnu os (s)
T´´d - rázová časová konštanta pre pozdĺžnu os (s)
T´q - prechodná časová konštanta pre priečnu os (s)
T´´q - rázová časová konštanta pre priečnu os (s)
H alebo Tj - konštanta zotrvačnosti (s)
Tb - časová konštanta budiča (s)
ρ = Ubmax/Ubn - pomerný strop budiaceho napätia

## 4. Predpokl. spotreba elektriny
Predpokladaná ročná spotreba elektriny
| R |  | R+5 |  | R+10
| ∑P | ∑Q | ∑P | ∑Q | ∑P | ∑Q
| [MWh] | [MVAr.h] | [MWh] | [MVAr.h] | [MWh] | [MVAr.h]
Predpokladaná spotreba
Predpokladaný priebeh zaťaženia
Dátum / interval 1 hod: | R |  | R+5 |  | R+10
| P | Q | P | Q | P | Q
| [kW] | [kVAr] | [kW] | [kVAr] | [kW] | [kVAr]
2013-01-01 01:00
2013-01-01 02:00
2013-01-01 03:00
2013-01-01 04:00
...
...
minimálne týždeň, do ktorého spadá zimné celoštátne meranie 3. januárová streda (15 minútový interval, 672 hodnôt)
...
...
minimálne týždeň, do ktorého spadá letné celoštátne meranie 3. júlová streda (15 minútový interval, 672 hodnôt)
...
...
2013-12-31 21:01
2013-12-31 22:01
2013-12-31 23:01
2014-01-01 00:01