## Žiadosť o pripojenie Odberateľa
Formulár "Žiadosť o pripojenie Odberateľa elektriny do PS SR"
Prípady | 1) Vznik nového miesta pripojenia
2) Zmena (zvýšenie alebo zníženie) technického dimenzovania pripojenia v existujúcom mieste pripojenia
3) Zmena (zvýšenie alebo zníženie) kapacity pripojenia v existujúcom mieste pripojenia
4) Opätovné pripojenie po dlhodobom prerušení pripojenia, resp. so zmenenými charakteristikami odberu
5) Ukončenie platnosti Zmluvy o pripojení do PS
6) Zmena existujúcich parametrov zariadení, resp. existujúcich parametrov motorov Odberateľa
7) Iné:
V prípade opakovanej žiadosti uviesť názov a dátum pôvodnej žiadosti
Názov investičného projektu
1 | Identifikačné údaje žiadateľa (žiadateľom je budúci vlastník zariadenia(-í) alebo ním splnomocnený zástupca)
Meno, resp. názov žiadateľa z obchodného registra
Adresa sídla žiadateľa
| Kontaktná osoba | Meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Korešpondenčná adresa
2 | Miesto spotreby (mesto/obec/lokalita)
Miesto pripojenia do PS (názov ESt v PS / napäťová hladina)
Rok nábehu/zmeny (R) zariadenia pripojeného do PS
3 | Technické dimenzovanie pripojenia* Odberateľa v spoločnom mieste pripojenia do PS |  |  | R | R+5 | R+10 | R+15 | R+20
- existujúce [MVA]
- požadované zvýšenie [MVA]
- celkové
4 | Kapacita pripojenia pre odber z PS |  |  | Rok nábehu/ zmeny (R) | Rok R+5 | Rok R+10 | Rok R+15 | Rok R+20
- existujúca
- požadované zvýšenie
- celková
| Kapacita pripojenia pre dodávku do PS (vyplniť, ak ide o prípad Odberateľa s povolením na podnikanie v energetike v oblasti distribúcie elektriny podľa Prevádzkového poriadku SEPS) |  |  | Rok nábehu/ zmeny (R) | Rok R+5 | Rok R+10 | Rok R+15 | Rok R+20
- existujúca
- požadované zvýšenie
- celková
5 | Požadovaný max. súdobý elektrický príkon v mieste pripojenia |  |  | Zimné maximum
- existujúci pred príslušným rokom [MW]
| - požadované zvýšenie v príslušnom roku [MW] |  | /
| - celkový v príslušnom roku [MW] |  | /
- účinník odberu cos j
Letné maximum
- existujúci pred príslušným rokom [MW]
| - požadované zvýšenie v príslušnom roku [MW] |  | /
| - celkový v príslušnom roku [MW] |  | /
- účinník odberu cos j
6 | Celková spotreba elektriny v mieste pripojenia [MWh/rok / MVAr/rok] |  |  | Zimné maximum
- existujúca pred príslušným rokom
- požadované zvýšenie v príslušnom roku
- celková v príslušnom roku
Letné maximum
- existujúca pred príslušným rokom
- požadované zvýšenie v príslušnom roku
- celková v príslušnom roku
| Celková výroba elektriny v mieste pripojenia [MWh/rok / MVAr/rok] (vyplniť, ak ide o prípad Odberateľa s povolením na podnikanie v energetike v oblasti distribúcie elektriny podľa Prevádzkového poriadku SEPS) |  |  | Zimné maximum
- existujúca pred príslušným rokom
- požadované zvýšenie v príslušnom roku
- celková v príslušnom roku
Letné maximum
- existujúca pred príslušným rokom
- požadované zvýšenie v príslušnom roku
- celková v príslušnom roku
7 | Bezpečnostné a prevádzkové minimum odberu v mieste pripojenia [MW]:
8 | Vlastné zariadenie na výrobu elektriny | [7 empty] | Pre krytie spotreby
| Technológia vlastného zariadenia na výrobu elektriny (dieselagregát, batérie, iné) | [7 empty] | Dobeh technologického procesu
| Druh paliva (uviesť % podiel jednotlivých palív): | [7 empty] | Iné (popísať v prílohách)
Nie je
9 | Čistý výkon na svorkách vlastného zariadenia na výrobu elektriny - pozri hárok č. 1 |  |  | Zimné maximum
| Pnet [MW] |  | /
| Qnet [MVAr] |  | /
Letné maximum
| Pnet [MW] |  | /
| Qnet [MVAr] |  | /
10 | Minimálny výkon vlastného zariadenia na výrobu elektriny
Pmin [MW]
11 | Vlastná (merná) technologická spotreba elektriny na výrobu/dodávku elektriny z vlastného zariadenia na výrobu elektriny | [7 empty] | %
| na výrobu: | [7 empty] | MWh/h
| na dodávku: | [7 empty] | MW
| Spotreba paliva pri výrobe na minimálnom inštalovanom výkone vlastného zariadenia na výrobu elektriny | [7 empty] | GJ/MWh
| na výrobu: | [7 empty] | MWh/MWh
| na dodávku: | [7 empty] | GJ/hod
| Spotreba paliva pri výrobe na maximálnom inštalovanom výkone vlastného zariadenia na výrobu elektriny | [7 empty] | MWh/h
na výrobu:
na dodávku:
12 | Celková výroba elektriny z vlastného zdroja na výrobu elektriny [MWh/rok / MVAr/rok] |  |  | Zimné maximum
| - existujúca pred príslušným rokom | [7 empty] | %
| - požadované zvýšenie v príslušnom roku | [7 empty] | GJ/MWh
| - celková v príslušnom roku | [7 empty] | GJ/hod
Letné maximum
- existujúca pred príslušným rokom
- požadované zvýšenie v príslušnom roku
- celková v príslušnom roku
13 | Maximálny skratový príspevok do PS: (Uviesť v prípade nového pripojenia alebo ak dôjde k zmene skratových pomerov smerom k PS)
Začiatočný rázový skrat. prúd Ik3´´ - trojfázový [kA]
Začiatočný rázový skrat. prúd Ik1´´ - jednofázový [kA]
14 | Požadovaná hodnota skratového výkonu v mieste pripojenia:
Trojfázový skratový výkon S3 [MVA]
Jednofázový skratový výkon S1 [MVA]
15 | Bilancia výkonu miesta pripojenia [MW] (bod 4 celk. mínus bod 8) Pnet.) (+) odber zo siete PS SR (-) dodávka do siete PS SR |  |  | Zimné maximum
Letné maximum
16 | Bilancia el. práce v mieste pripojenia [MWh/rok / MVAr/rok] (bod 5 mínus bod 11)
| (+) odber zo siete PS SR; (-) dodávka do siete PS SR] |  |  | Zimné maximum
- existujúca pred príslušným rokom
- celková po zvýšení v príslušnom roku
Letné maximum
- existujúca pred príslušným rokom
- celková po zvýšení v príslušnom roku
17 | Inštalovaný výkon zariadení na kompenzáciu účinníka Odberateľa:
Miesto inštalácie
Reaktančný výkon [MVAr]
Charakter (ind./kap.)
18 | Zabezpečenie záložného napájania Odberateľa z PS
Názov ESt v PS pre požadované záložné napájanie Odberateľa z PS:
Maximálny požadovaný súdobý zdanlivý príkon záložného napájania [MVA]
19 | Maximálna okamžitá zmena výkonu pri normálnej prevádzke zariadení Odberateľa
ΔPmax [MW]
ΔQmax [MVA]
20 | Požadovaná hodnota prevádzkového napätia v mieste pripojenia do PS [kV]:
21 | Poskytovanie podporných služieb
1. Typ služby** / výkon [MW] / regulačný rozsah [MW-MW]
2. Typ služby** / výkon [MW] / regulačný rozsah [MW-MW]
3. Typ služby** / výkon [MW] / regulačný rozsah [MW-MW]
22 | Prehľadová vnútrozávodná schéma rozvodov od napäťovej hladiny vn, spolu s pripojením závodu do nadradenej sústavy vvn.
23 | Špecifikácie parametrov sieťových prvkov - pozri hárok č. 2
24 | Zoznam synchrónnych a asynchrónnych motorov v prevádzke Odberateľa - sumárny výkon jednotlivých skupín motorov nad 500 kW s udaním počtu obsiahnutých jednotiek - pozri hárok č. 3
25 | Predpokladaný ročný, mesačný, týždenný a denný diagram zaťaženia, v minimálnom rozsahu - pozri hárok č. 4
26 | Časový priebeh P a Q pri nábehu a odstávke odberných zariadení Odberateľa
27
| Miesto: |  |  | Dátum:
| Vyplnil: |  |  | Schválil:
|  | Meno a priezvisko |  |  | Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
|  | Podpis |  |  | Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
28 | Poznámka:
* Definícia Technického dimenzovania pripojenia do PS a Kapacity pripojenia do PS je uvedená v dokumente "Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy", kapitola F5
** Typy podporných služieb sú popísané v dokumente "Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy", Dokument B, kapitola B5. Dostupné sú na webovom sídle spoločnosti SEPS.
Poznámka: Informácie, ktoré sa nezmestia do formulára, je možné predkladať aj vo forme samostatných príloh.
Nie
Áno

## 1. Vlastné zariad. na výrobu EE
Poznámka: do tabuľky je možné vkladať nové riadky podľa potreby (záložka Domov è Bunky è Vložiť)
Vlastné zariadenie na výrobu elektriny
Rok | VLASTNÁ VÝROBA
| Výrobná jednotka | Typ | Menovité parametre |  |  |  |  | Výkony
Regulovateľnosť turbíny - rezerva P
|  |  | Sn | Un | cos fin | RSt | Xd´´ | Inštal. | Dosiah. | Dočas. vyraď. | Pohot. | Pg | Qg | Pvs | Qvs | Pnet | Qnet | Záloha | P-Q diagram | PR | SR
|  |  | MVA | kV | - | W | % | MW | MW | MW | MW | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | uviesť diagram | ± [%] | ± [%]
Rok nábehu resp. zmeny (R)
| Spolu | [14 empty] | 0 | 0
Rok R+5 ZM
| Spolu | [14 empty] | 0 | 0
Rok R+10 ZM
| Spolu | [14 empty] | 0 | 0
Rok R+15 ZM
| Spolu | [14 empty] | 0 | 0
Rok R+20 ZM
| Spolu | [14 empty] | 0 | 0
resp. ak sú rozdiely medzi ZM a LM uvieť pre obidve obdobia
Rok R+5 LM
| Spolu | [14 empty] | 0 | 0
Rok R+10 LM
| Spolu | [14 empty] | 0 | 0
Rok R+15 LM
| Spolu | [14 empty] | 0 | 0
Rok R+20 LM
| Spolu | [14 empty] | 0 | 0
Vysvetlivky:
Rok | - pre stanovené roky R, R+5, R+10, R+15, R+20 sú údaje vypĺňané: v zimnom maxime (ZM - 3. stredu mesiaca január o 17:00) pre obdobie prelomov rokov R, R+5, R+10, R+15, R+20 (január) a v letnom maxime (LM - 3. stredu mesiaca júl 17:00) pre leto rokov R, R+5, R+10, R+15, R+20 (júl)
VLASTNÁ VÝROBA: | (Uviesť výrobu ak sú v súčasnosti k dispozícií výrobné jednotky, príp. sa do budúcnosti s nejakými zdrojmi uvažuje)
Výrobná jednotka | - názov jednotlivých výrobných jednotiek
Typ | - tepelná TE, závodná ZE, vodná VE, malá vodná MVE, paroplynová PPC, veterná VtE
Sn | - menovitý zdanlivý výkon generátora
Un | - menovité združené napätie generátora
cosfin | - menovitý účinník generátora
Rst | - rezistancia jednej fázy statorového vinutia
Xd´´ | - rázová reaktancia generátora
Inštal. | - Inštalovaný výkon výrobne - je súčtom menovitých činných výkonov všetkých generátorov výrobne včítane generátorov pre vlastnú spotrebu. Nezapočítavajú sa len generátory,
ktoré boli trvale vyradené z prevádzky výrobne, alebo sú trvale bez pohonu a slúžia ako kompenzátory
Dosiah. | - Dosiahnuteľný výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v sledovanom období pri danom stave celého zariadenia
a pri normálnych prevádzkových podmienkach výrobne
Dočas. vyraď | - Dočasne vyradený výkon z prevádzky - v dôsledku generálnej opravy, bežnej opravy, rekonštrukcie a pod.
Pohot. | - Pohotový výkon výrobne - je najvyšší činný výkon, ktorý môže výrobňa dosiahnuť v určitej dobe s ohľadom na všetky technické a prevádzkové podmienky
Pg, Qg | - predpokladaný výkon dodávaný na svorkách generátora nasadený pre daný rok
Pvs, Qvs | - vlastná spotreba zdroja
Pnet, Qnet | - čistá výroba na prahu zdroja Pnet = (Pg - Pvs), Qnet = (Qg - Qvs)
Záloha | - rozdiel (Pohot. - Dodávaný na svorkách)
P-Q diagram | - uviesť P-Q diagram zdrojov (s vyznačenými aktuálnymi medzami regulátora turbíny - Pmax/Pmin a regulátora budiča - Qmax/Qmin, určujúcimi regulačnú oblasť PQ diagramu zdroja, pre dané roky)
PR, SR | - regulačné medze pre primárnu / sekundárnu reguláciu (technicky dosažiteľné)

## 2. Špecifikácie parametrov
Poznámka: do tabuliek je možné vkladať nové riadky podľa potreby (záložka Domov è Bunky è Vložiť)
ŠPECIFIKÁCIE PARAMETROV SIEŤOVÝCH PRVKOV
TRANSFORMÁTORY
(Transformátory pripájajúce zariadenia Odberateľa do PS SR)
TRANSFORMÁTORY dvojvinuťové
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Sn | ek | dPo | dPk | Io | Un1 | Un2 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_ | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | [MVA] | [%] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] |  |  | zaťaž | [-] | [-] |  | obvod | vinutí
TRANSFORMÁTORY trojvinuťové
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | Uzol_3 | Sn1 | Sn2 | Sn3 | ek12 | ek13 | ek23 | dPk12 | dPk13 | dPk23 | dPo | Io | Un1 | Un2 | Un3 | Krok | Uhol | Odb+ | Odb- | Akt_odb | Typ_reg | Aut_reg | Reg_pod_ | R0/R1 | X0/X1 | 1f. - 3f. | Mag. | Zapojenie | Výrobca
| (prim. str.) | (sek. str.) | (terc. str.) | [MVA] | [MVA] | [MVA] | [%] | [%] | [%] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [%] | [kV] | [kV] | [kV] | [%] | [deg] | [-] | [-] | [-] |  |  | zaťaž |  |  |  | obvod | vinutí
Poznámka:
| ek, dPk | - udať na aký výkon sú vztiahnuté jednotlivé ek a dPk
| Krok | - hodnota prídavného napätia pre jednu odbočku
| Uhol | - uhol natočenia prídavného napätia pre reguláciu
| Odb+ | - maximálna odbočka
| Odb- | - minimálna odbočka
| Akt_odb | - aktuálna odbočka
| Typ_reg | - typ regulácie na transformátore: |  |  |  |  | s - na sekundárnej strane
p - na primárnej strane
us - v uzle na sekundárnej strane
up - v uzle na primárnej strane
| Aut_reg | - automatická regulácia napätia: |  |  |  | 0 - nie je
1 - na primárnej strane
2 - na sekundárnej strane
| Reg_pod_zaťaž | - regulácia pod zaťažením: |  |  | A - áno
N - nie
| 1.f - 3.f | - 1-fázová / 3-fázová jednotka
| Mag. obvod: | J - jadrový, P - plášťový
VEDENIE (VONKAJŠIE VEDENIE, KÁBLOVÉ VEDENIE) pripájajúce zariadenia Odberateľa do PS SR
Názov | Uzol_1 | Uzol_2 | R1 | X1 | B1 | Idov | limit_1 | limit_2 | R0 | X0 | B0 | Napätie | Dĺžka | Rok výstavby | Vlastník | Vonkajšie vedenie
| (odkiaľ) | (kam) | [W] | [W] | [mS] | [A] | [A] | [A] | [W] | [W] | [mS] | [kV] | [km] |  |  | Druh vedenia | Typ vedenia | Typ stožiara
Poznámka:
R1 , X1 , B1 - súsledné zložky
R0 , X0 , B0 - netočivé zložky
Idov - u vonkajších vedení udávať údaj Idov v lete
limit_1 (limit_2) - prúdový limit vývodového pola v uzle_1 (uzle_2) pre dané vonk.vedenie, káblové vedenie [A]
Druh vedenia - 1-systémové resp. 2-systémové
Typ vedenia - (napr. AlFe240/39)
Typ stožiara - (napr. súdok, portál, atď.)

## 3. Zoznam motorov
Poznámka: do tabuľky je možné vkladať nové riadky podľa potreby (záložka Domov è Bunky è Vložiť)
Zoznam asynchrónnych motorov a synchrónnych motorov v prevádzke Odberateľa - sumárny výkon jednotlivých skupín motorov nad 500 kW s udaním počtu obsiahnutých jednotiek
Asynchrónne motory
Označenie | Pn | Un | cos ϕn | η | Ilr/In | p | Rm/Xm
| [kW] | [kV] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-]
Spolu | 0
Pn [kW] - menovitý činný výkon jedného motora
Un [kV] - menovité napätie motora
cos ϕn [-] - menovitý účinník motora
η [-] - účinnosť motora
Ilr/In [-] - pomer záberového prúdu k menovitému prúdu motora
p [-] - počet pólových dvojíc motora
Rm/Xm [-] - pomer odporu a reaktancie motora
Synchrónne motory
Označenie | Sn | Un | cos ϕn | RSt | x´´dn | x´´ds | x2n | xdn | xds | xqn | xqs | x´dn | x´ds | x´qn | x´qs | x´´qn | x´´qs | xo | x1 | Ta | T´d | T´´d | T´q | T´´q | H | Tb | ρ = Ubmax/Ubn | Výrobca
| [MVA] | [kV] | [-] | [Ω] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [s] | [-]
Spolu | 0
RSt - rezistancia jednej fázy statorového vinutia
x2n - spätná reaktancia v nenasýtenom stave
xdn - synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave (%)
xds- synchrónna reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave(%)
xqn- synchrónna reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
xqs - synchrónna reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
x´dn - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave (%)
x´ds - prechodná reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave (%)
x´qn - prechodná reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
x´qs - prechodná reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
x´´dn - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nenasýtenom stave
x´´ds - rázová reaktancia v pozdĺžnej osi v nasýtenom stave
x´´qn - rázová reaktancia v priečnej osi v nenasýtenom stave (%)
x´´qs - rázová reaktancia v priečnej osi v nasýtenom stave (%)
x0 - netočivá reaktancia (%)
x1 - rozptylová reaktancia rotora (%)
Ta - časová konštanta jednosmernej zložky (s)
T´d - prechodná časová konštanta pre pozdĺžnu os (s)
T´´d - rázová časová konštanta pre pozdĺžnu os (s)
T´q - prechodná časová konštanta pre priečnu os (s)
T´´q - rázová časová konštanta pre priečnu os (s)
H alebo Tj - konštanta zotrvačnosti (s)
Tb - časová konštanta budiča (s)
ρ = Ubmax/Ubn - pomerný strop budiaceho napätia

## 4. Predpokl. spotreba elektriny
Poznámka: do tabuľky "Predpokladaný priebeh zaťaženia" je možné vkladať nové riadky podľa potreby (záložka Domov è Bunky è Vložiť)
Predpokladaná ročná spotreba elektriny
| Rok R |  | Rok R+5 |  | Rok R+10
| ∑P | ∑Q | ∑P | ∑Q | ∑P | ∑Q
| [MWh] | [MVAr.h] | [MWh] | [MVAr.h] | [MWh] | [MVAr.h]
Predpokladaná spotreba
Predpokladaný priebeh zaťaženia
Dátum / interval 1 hod: | Rok R |  | Rok R+5 |  | Rok R+10
| P | Q | P | Q | P | Q
| [kW] | [kVAr] | [kW] | [kVAr] | [kW] | [kVAr]
2013-01-01 01:00
2013-01-01 02:00
2013-01-01 03:00
2013-01-01 04:00
...
...
minimálne týždeň, do ktorého spadá zimné celoštátne meranie 3. januárová streda (15 minútový interval, 672 hodnôt)
...
...
minimálne týždeň, do ktorého spadá letné celoštátne meranie 3. júlová streda (15 minútový interval, 672 hodnôt)
...
...
2013-12-31 21:01
2013-12-31 22:01
2013-12-31 23:01
2014-01-01 00:01