UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) zverejňuje podrobnú Záverečnú správu s odporúčaniami o poruche 4. novembra 2006

Udalosti z večera 4. novembra 2006 sú najzávažnejšou poruchou v histórii UCTE. Avšak decentralizované zodpovednosti PPS (prevádzkovateľov prenosových sústav) demonštrovali ich efektívnosť. Ihneď po udalosti bola vymenovaná Vyšetrovacia komisia (Investigation Committee); po menej ako troch mesiacoch UCTE zverejnila úplnú správu s podrobným popisom sledu udalostí, analýzu hlavných príčin a kritických faktorov a formuláciu jasných/zreteľných odporúčaní. UCTE bude na konci roka 2007 referovať o implementácii odporúčaní.

Vážny pokles frekvencie v západnej časti synchrónnej siete UCTE spôsobil 4. novembra 2006 prerušenie dodávky elektriny pre viac ako 15 miliónov európskych domácností. Množstvo vedení vysokého napätia v severnom Nemecku bolo odpojených kvôli reakcii automatických ochrán. Udalosť začala okolo 22:10 hod.

Až do odpojenia 380 kV dvojitého vedenia Conneforde-Diele (DE), bol systém v stave ktorý vyhovuje súčasným bezpečnostným štandardom. Závažná porucha 4. novembra 2006 a rozdelenie prepojeného systému neboli zapríčinené mimoriadnymi klimatickými podmienkami ani technickými chybami. Poruchu spôsobili príčiny v riadiacej oblasti E.ON Netz a veľmi rýchle oddelenie prepojeného systému už nebolo možné zastaviť, akonáhle začalo kaskádovité odpájanie vedení.

To viedlo k rozdeleniu systému UCTE na tri oblasti. V dvoch oblastiach so zníženou frekvenciou (západ a juhovýchod), dostatočné výrobné rezervy a odľahčenie siete umožnili obnovenie normálnej frekvencie v priebehu 20-tich minút. Nerovnováha medzi ponukou a dopytom vyplývajúca z rozdelenia bola v prvom momente ďalej prehĺbená kvôli významnému množstvu odpojenej výroby pripojenej na distribučnú sieť. V oblasti so zvýšenou frekvenciou (severovýchod), nedostatok kontroly nad výrobnými jednotkami prispel ku zhoršeniu podmienok systému v tejto oblasti (dlhotrvajúca zvýšená frekvencia so závažným preťažením prenosových vedení s vysokým napätím). Všeobecne, nekontrolovaná prevádzka rozptýlenej výroby (hlavne vietor a kombinovaná výroba tepla a elektriny (CHP) (combined-heat-and-power)) počas poruchy komplikovala proces obnovenia normálnych podmienok systému.

Primerané uskutočnenie automatických protiopatrení v riadiacej oblasti jednotlivých PPS a dodatočné   manuálne ovládanie PPS niekoľko minút po rozdelení spôsobilo, že sa bolo možné vyhnúť ďalšiemu zhoršeniu podmienok systému a veľkému „výpadku prúdu“ (black-out) v Európe.

Plná resynchronizácia systému UCTE bola dokončená 38 minút po rozdelení a PPS boli schopní obnoviť normálnu situáciu vo všetkých európskych krajinách za menej ako 2 hodiny. Decentralizované zodpovednosti jednotlivých PPS a ich individuálne obranné plány preukázali svoju účinnosť.

Záverečná správa (pozri http://www.ucte.org) identifikuje nasledovné závery.

Rastúce aktivity trhu a rýchly a úspešný rozvoj regionálnej obnoviteľnej výroby elektrickej energie s nízkou pravdepodobnosťou (veterná energia) viedli k významnému nárastu energetických tokov naprieč kontinentom. Napriek tomu, že sieť bola pôvodne navrhnutá pre vzájomnú pomoc, stala sa teraz základom pre prenosy stále narastajúcich objemov energie naprieč kontinentom.  Na základe týchto skutočností sa prevádzka siete stala oveľa náročnejšou. Hlavné okolnosti:

- Neplnenie bezpečnostného kritéria N-1

- Nedostatočná koordinácia medzi jednotlivými PPS
Kritické faktory:

- Otázky spojené so zdrojmi – prístup PPS k údajom o výrobe v reálnom čase, nekontrolované činnosti výrobcov, technické požiadavky na elektrárne

- Obmedzený rozsah činností, ktoré majú k dispozícii dispečeri na zvládnutie preťaženia siete

- Koordinácia prenosu/distribúcie v kontexte plánov obrany a obnovy

- Zabezpečenie koordinácie PPS pri postupoch resynchronizácie

- Výcvik dispečerov

Na základe ponaučení z poruchy boli identifikované nasledovné odporúčania:

- Aplikácia kritéria N-1 v pravidlách Prevádzkovej príručky UCTE (UCTE Operation Handbook) bude prehodnotená

- Pravidlá núdzovej prevádzky budú rozšírené o „Vzorový plán“ definujúci princípy prevádzky a zodpovednosti PPS za zvládnutie porúch v rámci UCTE, alebo regionálnych porúch

- UCTE vyvinie štandardy a kritériá pre regionálny a medziregionálny koordinačný prístup PPS zameraný na zlepšenie regionálneho bezpečnostného manažmentu (od plánovania k reálnemu času)

- UCTE pripraví informačnú platformu, ktorá umožní PPS pozorovať v reálnom čase aktuálny stav celého systému UCTE, aby bolo možné počas veľkých porúch zabezpečiť rýchlu reakciu.

- Úprava regulačného alebo právneho rámca z hľadiska kontroly nad výrobným výkonom, ako aj požiadaviek, ktoré musia splniť výrobcovia pri pripojení na distribučnú sieť, ďalej harmonogramov zmien a prístup k online dátam výrobcov, ktorí sú pripojení na distribučnú sieť.

UCTE poskytne na konci roka 2007 správu, ktorá bude informovať o stave implementácie odporúčaní.